Požadavky na provedení kabeláže

Z požadavků Vyhl. 23/2008 vyplývají tyto požadavky na provedení kabeláže.
Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je nutno pro požární úsek splnit veškeré požadavky pro jednotlivé prostory.
Kabely a vodiče funkční při požáru a se stanovenou požární odolností P nebo PH se ukládají na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkčnosti požární odolnosti (R), která zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich požární odolnosti (R ³ P nebo R ³ PH). Požární odolnost P a PH a třída funkčnosti požární odolnosti R se prokazují zkouškou.
Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci.

Požadavky na kabely pro uvedené druhy vodičů:
B2ca - Klasifikace dle reakce na oheň CPD 2006/751/EC - označení pro kabel
S1 - množství kouře při hoření v rozsahu 1-3 (1-nejméně )
D0 - možnost odkapávání hořících částeček izolace (0 -žádné)

Odolnost kabelů dle ZP 27/2006 (2008) je stanovena ve 2 třídách P a PH a je dána společně s nosným systémem.
PH - mírnější požadavky
PH 15, 30, 60, 90 (čas v minutách ) teplota 850°C.
P - tvrdší požadavky teplota aţ 1000° C.

Požadavky norem kabeláţe
EN 50 266-1 - definice požární odolnosti kabelu (kategorie -R)
EN 50 266 - definice požární odolnosti kabelu ve svazku
EN 50 267 - definuje obsah halogenových prvků v materiálu izolace
EN 61034 - definuje emise kouře (dýmivost)
IEC 60331 - definuje celistvost obvodu při požáru (funkční schopnost -V)
VDE 4102-12 - definuje funkční schopnost celého nosného systému(včetně kabelu)
ZP 27/2006 - zkušební předpis PAVUZ pro zkoušky funkční schopnosti.

Pokládka kabelů
Postupy při instalaci kabelových rozvodů
Během instalace je nutné dodržovat správné postupy instalace kabelových rozvodů pro zajištění funkčnosti EPS po dobu její životnosti. Při samotné pokládce a zatahování kabeláže je nutné dodržovat některé zásady, které zabrání porušení kabelů.

Nejdůležitější hlediska instalace datových kabelů:
1) při instalaci datových kabelů pevnost v tahu a tahová síla
2) poloměr ohybu při instalaci a po instalaci kabeláţe
3) elektromagnetické rušení
teplota pokládky (při nízké teplotě dochází k lámání kabelů)

Při instalaci kabelu se musí dodržovat zásady:
   1) minimální poloměr ohybu kabelu nesmí být nikdy menší, než jaký se specifikuje pro daný typ výrobku (8 x průměr kabelu při pokládce a instalaci, 4 x průměr kabelu při uloţení)
2) podle specifikace se musí použít kabely pro vnitřní nebo venkovní použití
3) kabely se nesmějí vystavovat vlhkosti ani teplotě přesahující jejich specifikovanou mez
4) nesmí se připustit působení sil, které zanechávají vzorky od otlačení na obalu kabelu (například nevhodným připevněním nebo kříţením)
5) nesmí se překročit nejvyšší tahové napětí kabelů
6) zatahovat co nejkratší úseky kabelů
7) kabel je vhodné táhnout maximálně přes dva 90° ohyby najednou
8) kabel v chráničce nesmí být taţen na větší vzdálenost než 25 metrů najednou
9) při zaseknutí kabelu nikdy kabelem netrhejte, ale vraťte se a kabel uvolněte
10) nepřetěžujte kabelové trasy, aby váha kabelů nepoškodila spodní kabely ve
      svazku
11) kabel umístit na horní lávku aby nedošlo k přetržení kabelu při stržení horní
      lávky

Elektromagnetické rušení datových rozvodů
1) neinstalovat kabely v blízkosti zdrojů rušení, vedení silových vodičů, elektromotorů, zářivek atd.
2) při instalaci kabelů do otevřeného ţlabu, je nutné zachovat minimální vzdálenost od zářivek a stabilizátorů 130 mm 3) Při kříţení silového vedení je nutné, aby se kabely kříţily pod úhlem 90°.
4) minimální odstup kabelu a tras, tabulka z normy ČSN EN 50174-2
S problematikou rušení úzce souvisí otázka stínění kabelů. Kabely pro EPS jsou zásadně stíněné a stínění se v čidlech propojuje. Volné konce stínění se v ústředně připojí v 1 bodu na zemní svorku. Uzemění stínění nesmí tvořit smyčku,tj. na zemní svorku se připojí pouze jeden (buď začátek nebo konec) stínění. Je doporučno tuto svorku ještě přizemnit lankem 2,5 aţ 4 mm2 s nejbližším uzemňovacím bodem objektu tzv.ekvipotenciálová zem.
Pozn. Pokud je mezi objekty které EPS propojuje vysoký rozdílový potenciál je možno vyzkoušet i tzv."vysokofrekvenční uzemění" pomocí kondenzátoru (nesmí být elektrolytický) 1-2 µF/minimálně 400V.